[bookmark: _GoBack]	Для реконструкции Здание РП -141 10/6 кВ ул. Профсоюзов требуется поставка модульного здания с площадкой обслуживания и оборудованием 3РУ-6кВ согласно опросного листа.
                                                     
1. Все оборудование изделия, материалы и комплектующие должны быть российских производителей и произведены на территории Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан; 
2. Вторичная коммутация на панелях и пультах управления (Приказ Минэнерго России от.19.06.2003.N.229 (ред. от 13.02.2019):
- на лицевой и оборотной сторонах должны быть надписи, указывающие их назначение;
- аппаратура должна иметь с обеих сторон надписи или маркировку согласно принципиальных схем. Расположение надписей или маркировки должно однозначно определять соответствующий аппарат;
-на панели с аппаратурой, относящейся к разным присоединениям или разным устройствам РЗА одного присоединения, которые могут проверяться раздельно, должны быть нанесены четкие разграничительные линии и должна быть обеспечена возможность установки ограждения при проверке отдельных устройств РЗА.
-надписи у устройств, которыми управляет оперативный персонал, должны четко указывать назначение этих устройств.          
3. Камеры (панели)  должны представлять собой металлоконструкцию с перегородками, сваренную из листовых гнутых металлических профилей толщиной не менее 2 мм, том числе двери и перегородки ГОСТ 19904-90, ГОСТ 14694-76. Смежные камеры (панели) должны быть отделены друг от друга сплошной металлической перегородкой. Основание камер (панелей) выполнить из прямоугольной трубы размерами не менее 100х60х3. Покрытие камер должно быть выполнено на основе эпоксидно-полиэфирного порошка и иметь толщину не менее 80 мкм, как внешне так и внутренне ГОСТ 9.410-88 (цвет RAL 7035 или RAL 7032);
4. На фасадной стороне камер (панелей) предусмотреть таблички на металлической основе, закрепленные с помощью металлических клепок, для надписи и схемы  согласно опросному листу (ОЛ). Все надписи и схемы должны быть контрастными (читаемыми) по отношению к цвету фасада;
5. Маркировку шин выполнить с применением термоусадочных трубок;
6. Выполнить контрольную сборку камер (панелей). После контрольной сборки произвести испытания. Проведение контрольных сборок и испытаний -подтвердить документально (оформить и предоставить акты) ;
7. После выполнения контрольной сборки и разборки оборудования перед упаковкой для транспортировки ОБЯЗАТЕЛЬНО продуть сжатым воздухом;
8. Двери камер (панелей) должны открываться в сторону выхода, как показано на плане ОЛ;
9. Предусмотреть в камерах (панелях) рукоятки для открывания и закрывания дверей;
10. В камерах (панелях) предусмотреть конструкцию для закрепления кабельной линии под хомут;
11. Комплектно предусмотреть хомуты для закрепления КЛ;
12. Перед транспортировкой камеры (панели) разъединить и упаковать.
13. В камерах (панелях) предусмотреть болтовое соединение для контура заземления.
14.Все болтовые соединения должны быть выполнены с применением гроверной и плоских шайб;
15. Шинные мосты должны быть в разборном металлическом корпусе;
16. На корпусах панелей и ячеек КСО предусмотреть металлические выпуски для параллельного соединения с главной заземляющей шиной;
17. Схемы вторичных цепей обязательно согласовать с заказчиком;
18. Монтаж токовых цепей выполнить согласно ПУЭ 3.4.4, 3.4.23, 1.7.46, ПТЭЭП 2.6.24 .
29. Межпроверочный интервал трансформаторов тока минимум 4 года.
21. Все поставляемое оборудование должно быть в упаковке, обеспечивающей сохранность товара. 
22.Предусмотреть съемные перегородки из несгораемого материала в местах захода кабелей для  ячеек КСО (п.491 Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070).
Примечание по конструктиву ЗРУ

-		Блочно-модульное здание (БМЗ) ЗРУ поставляется комплектно, в максимальной заводской готовности, с установленным оборудованием, смонтированными инженерными системами, вторичными цепями, цепями собственных нужд, предварительной сборкой и проверкой всех систем.
-		БМЗ ЗРУ разрабатывается и изготавливается в соотстветсвии с ТУ 5281-011-65711427-2017 с соблюдением действующих стандартов, норм и правил в соответствии с требованиями и правилами пожарной безопасности. 
-	 	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 - УХЛ1.
-		Степень огнестойкости здания - IV.
-		Категория здания по СП12.13130.2009 - В.
-	 	Несущие конструкции здания ЗРУ должны иметь устройства для строповки при погрузочно-разгрузочных работах, а также должны быть рассчитаны на транспортные нагрузки.	
-		ЗРУ-6кВ  представляет собой  одноэтажное здание блочно-модульного типа габаритами 6300х3200 состоящее из одного блока (модуля) с оболочкой из сэндвич панелей толщиной не менее 100 мм, устанавливаемых на металлическую площадку на существующий свайном фундамент. Конструктив и габариты модульного здания и площадки обслуживания согласовать  с заказчиком. .
-		Каркас блок-бокса конструкция из стальной профильной трубы, жесткие неразъемные узлы выполнены сварным соединением. Сварные соединения стальных конструкций выполняются в соответствии со СНиП II-23-81. Разъемные узлы крепятся с помощью болтов.-	Крыша двухскатная, цельносварная металлическая из листа толщиной 2 мм с минераловатным утеплителем толщиной от 60 мм до 200 мм в наивысшей точке. 
-	Стены изготавливаются из трехслойных сэндвич-панелей с минераловатным утеплителем толщиной не менее 100 мм.  
-		Кровлю выполнить из профлиста с утеплением и гидро-ветрозашитой. Предусмотреть ливневку кровли и водоотводы. .
-		Пол здания - металлический лист с рифленой противоскользящей поверхностью, утепленный минераловатным утеплителем на базальтовой основе не менее 100 мм.
-	Оформление внешнего вида здания согласовывается с Заказчиком. 
-		Выбор типов и марок отделочных материалов выполняется на заводе-изготовителе
-	здания в соответствии с требованиями действующих нормативных документов;
-		Доступ в здание с уровня планировки осуществляется по металлическим лестницам с входными площадками, входящими в комплект поставки здания.
-		Заводом-изготовителем модульного здания ЗРУ-6 кВ предусматривается внутреннее  освещение (рабочее  и  аварийное), розеточная сеть, отопление.
-	Внутренняя электропроводка (к ШСН, к обогревателям, освещению, розеткам, ), выполнена кабелем ВВГпнг-LS укладывается в пластиковые короба, проходящие вдоль стен внутри БМЗ. 
       Электропроводка аварийного освещения выполнена кабелем ВВГпнг-FRLS. Вся внутренняя проводка входит в комплект поставки.
-		Для отопления применить электрические обогреватели с терморегуляторами. Предусмотреть обогрев  по требованиям к размещаемой аппаратуре, с датчиками температуры и автоматической регулировкой температуры +5 ˚С в эксплуатационном режиме, +18 ˚С при проведении ремонтных работ и работ по техническому обслуживанию. 
-		Освещение  выполнить на основе светодиодных светильников напряжением U≈220В,согласно нормам освещенности (СП52.13330.2016).
-		Вентиляция  естественная, с возможность установки утепленного экрана  в зимний период на вентиляционные решетки.. На вентиляционных жалюзи, а также прочие отверстия в наружных стенах для предотвращения проникновения животных и птиц должны быть защищены сетками или решетками с ячейками размером 10х10 мм с соответствии с п.4.2.109 ПУЭ. Над дверьми проемами установить металлические козырьки.
-	 Двери изготовить из металла толщиной не менее 2,5мм. Двери предусмотреть антивандальные, утепленные  с внутренним замком по типу реечного механизма с возможностью открывания с наружи и изнутри (п. 4.1.23 п/п 7 ПУЭ). Заземление дверей  выполнить гибким медным проводником.	
-	В ЗРУ в заводских условия должны быть, смонтированы внутренний контур заземления, вторичные сети, освещение и отопление. Все оборудование (ячейки КСО, панели, щиты и пр.) должно быть смонтировано в заводской готовности, присоединено и промаркировано к контуру заземления. 
-		Предусмотреть надписи на дверях:
-На дверях: надписи ООО "СГЭС"; Диспетчерская служба 32-35-35.
-		Предусмотреть на дверях помещений знаки "Осторожно! Электрическое напряжение". Фон и кант желтый, кайма и стрелка черные.
-		Предусмотреть молниезащиту ЗРУ. 
-		Для присоединения к вводным ячейкам КСО на здании БМЗ предусмотреть герметичные воздушные ввода. 
-		В полу ЗРУ  должны быть предусмотрены технологические отверстия для отходящих кабелей .
-	Для шкафов Зашиты и автоматики 1Т,2 и  ШСН, предусмотрены технологические отверстия в БМЗ для подвода кабелей.

Распределительное устройство ЗРУ.

     В помещении распределительного устройства ЗРУ-6кВ предусмотреть камеры КСО-203.
1.	В комплекте с оборудованием предусмотреть ошиновку камер КСО алюминиевой шиной  не менее АД31Т-60х8;
2.	Опорная изоляция РВЗ и РВФЗ, изоляция тяг подвижных ножей РВЗ и РВФЗ должна быть керамической;
3.	Приводы коммутационных аппаратов в панелях должны включаться вверх - основных ножей, а заземляющие ножи вниз и располагаться на определенной высоте, не более 1,5м от уровня чистого пола по обеим сторонам камеры;
       Заземляющие ножи должны быть окрашены в черный цвет. Рукоятки приводов заземляющих ножей должны быть окрашены в красный цвет.
4.	Предусмотреть в камерах:
-	перегородки между ячейками КСО;
-	перегородку отделяющую от сборных шин отсек ВВ;
-	перегородку отделяющую отсек ВВ  от кабельного отсека;
-	коммутационный модуль (вакуумный выключатель, согласно техническим характеристикам см. Приложение 1)
-	модуль управления с подпиткой от токовых цепей;
-	розетка AC5FDZB BULK; 
5.	Предусмотреть перегородку отделяющую 2СР от СВВ;
6.	Предусмотреть перегородку отделяющую 1ТН от ЗН1СШ;
7.	В камерах КСО предусмотреть внутреннее и наружное освещение на основе светодиодных светильников с рабочим напряжением U≈220В, замена ламп внутреннего освещения должна производиться без снятия напряжения с главных цепей ячейки.
8.	Вторичные цепи камер КСО должны быть с фасадной стороны, закрытые металлической дверью, исключить применение самоклеющихся элементов для вторичных цепей. Предусмотреть крепление хомутами к металлическому поручню.
9.	Для прокладки магистрали вторичных цепей вверху камер должны быть предусмотрены короба.
10.	На фасадной стороне камер предусмотреть надписи согласно ОЛ.
11.	Предусмотреть маркировку предохранителей ПКН 001-6 У3.
12.	Ограничители напряжения ОПН-КР/TEL-10/11,5 или эквивалент должны быть ошинованы гибкой медной многослойной шиной.
13.	Предусмотреть АВР между Вводами яч. №1 и №8.
14.	В схемах РЗА ячеек предусмотреть защиты ЛЗШ и УРОВ.
15.	Предусмотреть в комплекте поставки связи между ячейками в том числе цепи АВР, ЛЗШ, УРОВ и т.п;
16.	Предусмотреть установку комбинированных блоков питания БПК-5Т в ячейках №1,8.
17.	Предусмотреть исполнение КСО для яч.№1 и яч.№8 с воздушным вводом..
18.	Предусмотреть шкафы защит и автоматики 1Т,2Т и ЩСН, схемы согласовать с заказчиком.
19.	Шкафы защит и автоматики 1Т,2Т предусмотреть согласно приложению 03/26-025-ОЛ.П3
20.	ЩСН предусмотреть с двумя вводами и с АВР. 
21.	В ЩСН предусмотреть отходящий трехфазный автоматический выключатель на 40А, для подключения внешнего потребителя.
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