## Лист1
Шахты
Строение №1
№п/п | Вентиляционная шахта | коээфециент живого сечения | Примечание
1 | ВШ №1 | не менее 0,56 | Выброс на все 4 стороны, низ выброса требуется поднять 260
2 | ВШ №2 | не менее 0,56 | Выброс на все 4 стороны, низ выброса требуется поднять 260
Строение №2
3 | ВШ №1 | не менее 0,56 | Выброс на все 4 стороны, низ выброса требуется поднять 490
4 | ВШ №2 | не менее 0,56 | Выброс на все 4 стороны, низ выброса требуется поднять 470
Строение №3
5 | ВШ №1 | не менее 0,56 | Выброс на все 4 стороны, низ выброса требуется поднять 750
6 | ВШ №2 | не менее 0,55 | Выброс на все 4 стороны, низ выброса требуется поднять 1000
7 | ВШ №3 | не менее 0,55 | Выброс на все 4 стороны, низ выброса требуется поднять 970
Воздухозаборные решетки
№п/п | Вентиляционная решетка | коээфециент живого сечения | площадь живого сечения | Примечание
Строение №1
1 | Решетка в осях АЕ-16-17; | не менее 0,5 | РВ-04 1900х2815* - 1 шт., площадь живого сечения не менее 1,94, с учетом 2 м от уровня земли решетка 1900х2040; РВ-04 1910х2815* - 1 шт., площадь живого сечения не менее 1,95, с учетом 2 м от уровня земли решетка 1910х2040; РВ-04 1900х2040 - 1 шт., площадь живого сечения не менее 1,94, с учетом 2м от уровня земли решетка 1900х2040; | * нижняя часть решеток имеет декоротивные ламелии, решетки забор от 2 м. Воздухозаборную часть затянуть сеткой для предотвращения попадания мусора
2 | Решетка в осях У-13/1-14 | не менее 0,54 | РВ-11 2055х1140 - 1шт. Площадь живого сечения не менее 1,27, | Воздухозаборную часть затянуть сеткой для предотвращения попадания мусора
3 | Решетка в осях Л/1-13/1-14 | не менее 0,54 | РВ-09 625х775 - 1 шт. площадь живого сечения не менее 0,27; РВ-10 625х1625 - 1 шт. площадь живого сечения не менее 0,54; РВ-07 737х1350* - 1 шт. площадь живого сечения не менее 0,23; РВ-06 662х1350* - 2 шт. площадь живого сечения не менее 0,21; РВ-06 662х665* - 2 шт. площадь живого сечения не менее 0,24; РВ-08 737х665* - 1 шт. площадь живого сечения не менее 0,27; | *Воздухозаборную часть затянуть сеткой для предотвращения попадания мусора
|  | не менее 0,6 | РВ-09 625х775 - 1 шт. площадь живого сечения не менее 0,3; РВ-10 625х1625 - 1 шт. площадь живого сечения не менее 0,61;
4 | Решетка в осях А-16-17 | не менее 0,5 | РВ-04 1900х2815* - 1 шт., площадь живого сечения не менее 1,94, с учетом 2 м от уровня земли решетка 1900х2040; РВ-04 1910х2815* - 1 шт., площадь живого сечения не менее 1,95, с учетом 2 м от уровня земли решетка 1910х2040; РВ-04 1900х2040 - 1 шт., площадь живого сечения не менее 1,94, с учетом 2м от уровня земли решетка 1900х2040; | * нижняя часть решеток имеет декоротивные ламелии, решетки забор от 2 м. Воздухозаборную часть затянуть сеткой для предотвращения попадания мусора
Строение №2
5 | Решетка в осях 1-Г-Д | не менее 0,6 | РВ-01 4150х850 - 1 шт. площадь живого сечения не менее 2,12; | Воздухозаборную часть затянуть сеткой для предотвращения попадания мусора
6 | Решетка в осях В-2-3 | не менее 0,6 | РВ-02 1590х850 - 1 шт. площадь живого сечения не менее 0,82; | Воздухозаборную часть затянуть сеткой для предотвращения попадания мусора